**ผนวก ข.  
รายงานการตรวจสอบของผู้อำนวยการดับเพลิง**

หน่วยตรวจรับ กตก.สกศ.รร.จปร. วันที่ เดือน พ.ศ.   
หน่วยจัดส่งผู้ตรวจ กตก.สกศ.รร.จปร. ผบ.หน่วยรับการตรวจ พ.ท.นพดล วารีเวทย์

**ก.รายงานการตรวจในเรื่องทั่วๆ ไปเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมเพลิงไหม้** ๑. ชนิด และ สภาพ. เครื่องมือ เครื่องใช้ในการดับเพลิงประจำหน่วยมีอะไรบ้าง ถังน้ำยาดับเพลิง ตู้น้ำดับเพลิง   
 ๒. หน่วยมีแผนการป้องกันและควบคุมอัคคีภัยหรือเปล่า มี   
 ๓. แผนการป้องกันอัคคีภัยได้ติดประกาศไว้ตาม  
 ก. กระดานประกาศแจ้งความ มี   
 ข. โรงครัว มี   
 ค. บริเวณที่พักอาศัย มี   
 ๔. ทหารทุกคนที่อยู่บริเวณที่ตั้งของหน่วยของตนได้รู้จัก หรือได้รับการอบรมใน เรื่อง แผนการป้องกันอัคคีภัยของหน่วยตนหรือเปล่า ใครเป็นผู้ให้สัญญาณเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ได้รับการอบรมและ   
ฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย โดยมีผู้ประสบเพลิงคนแรกเป็นผู้ให้สัญญาณ   
 ๕. มีเครื่องใช้สัญญาณและได้กำหนดสัญญาณเหมาะสมหรือไม่ เหมาะสม   
 ๖. ได้ทำการฝึกการดับเพลิงบ้างหรือเปล่า ก่อนหน้านี้กี่ครั้ง ได้รับการฝึกซ้อมทุกเดือน   
 ๗. วัน เวลา ฝึกครั้งสุดท้ายเมื่อใด ๑๘ พ.ค. ๕๙   
 ๘. ประตูทางออกนั้นปกติไม่ได้ใส่กลอนหรือปกติมีสิ่งกีดขวางหรือไม่ ปกติใส่กลอนและไม่มีสิ่ง  
กีดขวาง   
 ๙. อาคารและบริเวณที่พักได้มีเจ้าหน้าที่ต่างๆ คอยดูแลรักษาและคอยกำจัดขยะหรือวัสดุที่ไหม้ไฟ  
ได้ง่ายหรือไม่ มี   
 ๑๐. ไฟที่สุมทิ้งไว้เฉยๆ ในที่เปิดเผยได้จัดคนเฝ้าดูหรือไม่ มี   
 ๑๑. ได้เขียนคำว่า “ห้ามสูบบุหรี่” ไว้ในพื้นที่ที่กำหนดห้ามไว้เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ  
หรือไม่ มี   
 ๑๒. ในบริเวณที่พักอาศัยได้เขียนคำว่า “ห้ามสูบบุหรี่บนเตียง” หรือไม่ มี   
 ๑๓. คลังเก็บอุปกรณ์ที่เป็นเชื้อเพลิงเกี่ยวกับการทาสีนั้นได้แยกอยู่โดดเดี่ยวหรือเก็บอยู่ในห้องที่มี  
การระบายอากาศในห้องที่ไม่ติดไฟง่ายหรือไม่ ใช่   
 ๑๔. เชื้อเพลิงต่างๆ ได้เก็บให้อยู่ห่างจากอาคารที่พักอาศัยอย่างน้อย ๓ เมตร หรือไม่ ใช่   
 ๑๕. คลังเก็บของที่ตั้งไว้ในที่โล่งแจ้ง ได้จัดทำเครื่องป้องกัน เพลิงลุกลามได้เหมาะสม เพียงพอ  
หรือไม่ เพียงพอ   
 ๑๖. สิ่งของต่างๆ นั้นได้ตั้งไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยหรือไม่ เป็นระเบียบ

**ข. รายการตรวจสอบเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมเพลิงไหม้ของหน่วยโรงครัว** ๑) เตาหุงต้มสนามอยู่ห่างจากอาคารหรือฝาผนังเต็นท์อย่างน้อย ๔๕ เมตร หรือเปล่า   
 ๒) เครื่องมือในการประกอบนั้นมีคนประจำอยู่ตลอดเวลาขณะที่จุดเตาหรือเปล่า   
 ๓) เจ้าหน้าที่ คนภายนอกถ้าใช้ให้ทำการจุดเตาหุงต้มสนาม หรือดำเนินการเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในการประกอบอาหารนั้น มีเจ้าหน้าที่ของเราได้ควบคุมตรวจตราโดยใกล้ชิดหรือเปล่า

**ค. ที่ตั้งต่างๆ ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า**  
 ๑) การติดตั้งต่างๆ เกี่ยวกับการไฟฟ้านั้น ถูกต้องเหมาะสม และเป็นอันตรายหรือไม่   
 ๒) อาคารที่มีสายไฟเดิมนั้นมีกลักฟิวส์ติดไปได้หรือเปล่า   
 ๓) กลักฟิวส์ต่างๆ มีการตีตราและแผ่นบันทึกการตรวจหรือเปล่า   
 ๔) ดวงโคมที่ห้อยลงมา และสายที่ห้อยตามโคมจะต้องติดตั้งให้เหมาะสม (ไม่ควรห้อยลงมาเกิน ๓ เมตร) และใช้ไฟให้เกินกำลังหรือไม่   
 ๕) พื้นที่ในบริเวณใกล้เคียงของเครื่องกำเนิดไฟฟ้านั้น ปราศจากไอละอองของวัตถุระเบิดที่อาจเกิดได้หรือเปล่า   
 ๖) ทางสายน้ำมันและถังน้ำมันรั่วหรือเปล่า   
 ๗) น้ำมันชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการเดินเครื่องไฟฟ้านั้นมีสิ่งปกคลุมป้องกันหรือเปล่า

**ง. เครื่องดับเพลิง** ๑) เครื่องดับเพลิงนั้นพร้อมที่จะใช้ได้และเป็นเครื่องที่ใช้งานได้ดีหรือไม่ ใช้งานได้   
 ๒) มีเครื่องดับเพลิงชนิดที่ถูกต้องเหมาะสมติดไว้ตามที่ต่างๆ หรือไม่ ใช่   
 ๓) เครื่องดับเพลิงแขวนไว้ในระดับสายตาหรือเปล่า แขวนไว้ในระดับสายตา   
 ๔) มีกระป๋องดับเพลิงประจำถังน้ำและพลั่วประจำถังทรายหรือไม่ มี   
 ๕) ถังน้ำบรรจุน้ำและถังทรายมีฝาปิดหรือเปล่า มี   
 ๖) เครื่องดับเพลิงทุกชนิดได้เขียนอักษรบอกไว้ และได้รับการตรวจเสมอหรือไม่ ใช่   
 ๗) ในบริเวณพื้นที่ตั้งเต็นท์มีถังน้ำบรรจุและถังทรายเตรียมไว้เพียงพอหรือไม่

----------------------------------------

ตรวจถูกต้อง

(ยศ ชื่อ – สกุล) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )

(ตำแหน่ง) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_